## Naslovna
INVESTITOR: | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Zagreb, Prisavlje 14
GRAĐEVINA: | LUČKA KAPETANIJA SISAK
Sisak, Rimska 16
TEH. BROJ: | TD-896/14
TROŠKOVNIK
ELEKTROINSTALACIJA
PRIKLJUČNICA RADNIH MJESTA

## Jaka struja
3.1. | ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE
R.br. | NAZIV | JED. MJERE | KOLIČINA |  | JEDINIČNA CIJENA |  | UKUPNA CIJENA | NAPOMENA
1. | Demontaža postojeće instalacione opreme i pripadnih kabela | h | 32 | x |  | = | 0
2. | Dobava, isporuka i ugradnja u postojeći razvodni ormar RO-N, automatskog osigurača C/32A, 10kA, komplet sa ožičenjem i spajanjem | kom. | 3 | x |  | = | 0
3. | Dobava, isporuka i montaža novog razdjelnika RO-BN, tipski, nadžbukni razdjelnik, dvoredni 2x12 modula, komplet sa ožičenjem i spajanjem slijedeće opreme:
- | grebenasta preklopka 32A, montaža na DIN nosač, tip GN32-52O48 “Končar” | kom. | 1 | x |  | = | 0
- | automatski osigurač C/25A, 1-polni | kom. | 3 | x |  | = | 0
- | automatski osigurač C/16A, 1-polni | kom. | 10 | x |  | = | 0
- | spojni vodovi, redne stezaljke, PE i N sabirnica i ostali montažni materijal | paušal | 1 | x |  | = | 0
3. | RO-BN | komplet | 1 | x | 0 | = | 0
4. | Dobava, isporuka i montaža dvodjelnog zidnog metalnog kanala, kao tip TAS+110/72, proizvođača "Thorsman", sastavljenog iz slijedećih elemenata:
- | osnova kanala 110/72, L=2,5m | kom. | 30 | x |  | = | 0
- | poklopac kanala širine 80mm, L=2,5m | kom. | 30 | x |  | = | 0
- | pregrada kanala TAS, L=100 | kom. | 70 | x |  | = | 0
- | spojnica unutarnja TAS kanala | kom. | 32 | x |  | = | 0
| držač kabela TAS kanala | kom. | 200 | x |  | = | 0
- | T spojni komad | kom. | 2 | x |  | = | 0
- | koljeno unutarnje | kom. | 2 | x |  | = | 0
- | koljeno vanjsko | kom. | 3 | x |  | = | 0
- | L spojni komad | kom. | 6 | x |  | = | 0
- | krajnji komad | kom. | 6 | x |  | = | 0
- | pribor za montažu i učvršćenje | paušal | 1 | x |  | = | 0
4. |  | komplet | 1 | x | 0 | = | 0
5. | Dobava, isporuka i montaža seta priključnica ugrađenih u instalacionom metalnom kanalu, kao tip TAS+110/52 "Thorsman", sastavljenog iz slijedećih elemenata:
- | priključnica 3-struka, 16A, 250V, (BN-zelena) | kom. | 11 | x |  | = | 0
- | LAN priključnica 2xRJ45 CAT.6 (kosi kit) | kom. | 16 | x |  | = | 0
- | pribor za montažu i učvršćenje | paušal | 1 | x |  | = | 0
5. |  | komplet | 1 | x | 0 | = | 0
6. | Montaža uređaja za besprekidno napajanje UPS, snage 3kVA/2,7kW, ulaz 1x230V±20%, izlaz 1x230V±2%, sa baterijskim paketom za autonomiju 30 min., EMI/RFI filter, interni by-pass, ulazni THD<5%, rack izvedba 4Unet, RS232 port sa shutdown softverom, Web/SNMP komunikacijska kartica, sučelje za daljinski isklop u nuždi. Tip kao: APC Smart-UPS X3000VA RM230V
6. |  | komplet | 2 | x |  | = | 0
7. | Dobava, isporuka i polaganje instalacijskih kabela u kabelskim kanalicama, komplet sa spajanjem, tip:
- | PP-y 5x6 mm2 | m | 10 | x |  | = | 0
- | PP-y 3x4 mm2 | m | 20 | x |  | = | 0
- | PP-y 3x2,5 mm2 | m | 150 | x |  | = | 0
- | P/F-y 1x6 mm2 | m | 60 | x |  | = | 0
8. | Dobava i polaganje PVC kabelske kanalice, komplet sa priborom za učvršćenje:
- | PVC kanalica 40x25 mm | m | 30 | x |  | = | 0
- | PVC kanalica 15x15 mm | m | 30 | x |  | = | 0
9. | Dobava i polaganje cijevi za zaštitu kabela, komplet sa obujmicama za učvršćenje:
- | PNT Φ20-25 mm | m | 40 | x |  | = | 0
- | CS cijev Φ20-25 mm | m | 40 | x |  | = | 0
10. | Dobava, isporuka i ugradnja produžnog kabela sa utikačem i 6 energetskih priključnica 6x16A/230VAC, nadžbukne OG izvedbe, dužine kabela 3m | kom. | 10 | x |  | = | 0
11. | Dobava, isporuka i ugradnja produžnog kabela sa utikačem i 3 energetske priključnice 3x16A/230VAC, nadžbukne OG izvedbe, dužine kabela 3m | kom. | 10 | x |  | = | 0
12. | Sav ostali sitni spojni i montažni pribor i materijal | komplet | 1 | x |  | = | 0
13. | Ispitivanje, mjerenje i izrada HR atesta od strane ovlaštene institucije | komplet | 1 | x |  | = | 0
14. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij | iznos | 1 | x |  | = | 0
3.1. | UKUPNO: | [5 empty] | 0

## LAN
3.2. | LAN INSTALACIJA
1. | Komunikacijski ormar i oprema
R.br. | NAZIV | JED. MJERE | KOLIČINA |  | JEDINIČNA CIJENA |  | UKUPNA CIJENA | NAPOMENA
1.1. | Dobava, isporuka i montaža komunikacijskog ormara KO, samostojeći, dimenzija 800x800mm, visine 42U, sa staklenim vratima s prednje strane i metalnim sa stražnje strane
zaključavanje svih stranica ormara (prednje, bočne zadnje), s prednjim i stražnjim nosačima za ugradnju 19“ opreme, podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje, s mogućnošću uvođenja kabela s donje i gornje strane, s vertikalnim kabelskim kanalima
| elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom), instalacija napajanja, instalacija uzemljenja (set kabela i sabirnice za uzemljenje), zaštita prema IP20, s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine, s elementima za označavanje. Tip kao: Rittal DK5507.120 | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Dobava, isporuka i montaža police za 19“ komunikacijski ormar, dubine min. 400 mm, visine max. 2U, sa elementima za ugradnju. Tip kao: Rittal DK 7119.400 | kom. | 2 | x |  | = | 0
1.3. | Dobava, isporuka i ugradnja elemenata za horizontalno vođenje kabela, za ugradnju u 19” ormar, za vođenje min. 50 prespojnih kabela, visine 1U Tip kao: Rittal DK 7159.035 | kom. | 5 | x |  | = | 0
1.4. | Dobava, isporuka i ugradnja šuko naponske letve s min. 8 priključnica 16A/230VAC, za ugradnju u 19” ormar, bez ugrađenog prekidača, s priključnim kabelom dužine min. 2m, s ugradnjom na priključni konektor, s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem priključne letve (oznake otporne na prašinu i vlagu) Tip kao: Rittal DK 7240.210 | kom. | 2 | x |  | = | 0
2. | Prespojni paneli
2.1. | Dobava, isporuka i montaža modularnog STP Cat. 6 prespojnog panela sa 24 priključna mjesta RJ45, za ugradnju u 19” ormar, visine 1U, sa nabacivanjem parica kabela, s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake otporne na prašinu i vlagu) Tip kao: R&M R509882 | kom. | 3 | x |  | = | 0
2.2. | Dobava, isporuka i montaža modularnog ISDN/TEL prespojnog panela sa 20 priključnih mjesta RJ45, za ugradnju u 19” ormar, visine 1U, sa nabacivanjem parica kabela, s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake otporne na prašinu i vlagu) Tip kao: R&M R35115; R35116x2; R35117x3 | kom. | 1 | x |  | = | 0
2.3. | Dobava, isporuka i montaža svjetlovodnog prespojnog panela za ugradnju 24 dvostrukih (duplex) LC/LC prespojnika, za ugradnju u 19” ormar, visine 1U, sa ladicom za prihvat svjetlovodnih kabela i poklopcem, s uvodnicama kabela, s elementima za vođenje svjetlovodnih kabela, plastičnim vezicama i ostalom potrebnom opremom, s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake otporne na prašinu i vlagu) Tipa kao: R&M R505558 | kom. | 1 | x |  | = | 0
3. | Prespojni kabeli
3.1. | Dobava i isporuka prespojnih tvorničkih S/FTP Cat. 6 kabela, duljine 1m, sivi Tip kao: R&M R509858 | kom. | 15 | x |  | = | 0
3.2. | Dobava i isporuka prespojnih tvorničkih S/FTP Cat. 6 kabela, duljine 2m, sivi Tip kao: R&M R509861 | kom. | 15 | x |  | = | 0
3.3. | Dobava i isporuka prespojnih tvorničkih S/FTP Cat. 6 kabela, duljine 3m, sivi Tip kao: R&M R509862 | kom. | 15 | x |  | = | 0
4. | Svjetlovodni kabeli, priključnice i konektori
4.1. | Dobava, isporuka i polaganje jednomodnog (Singlemode) svjetlovodnog kabela, s 8-niti, izvedba za vanjsko i unutarnje polaganje, izvedba za vertikalno polaganje, 9/125μm, maksimalno prigušenje:
- | 0,39 dB/km na 20°C pri valnoj dužini 1310-1625nm
- | 0,25 dB/km na 20°C pri valnoj dužini 1550nm
- | granična valna duljina manja od 1280nm mjereno prema normi IEC 793-1
- | “tight buffer” i “distribution” izvedba
- | samogasivi, bez halogena (LSOH)
- | mehaničke karakteristike i utjecaji okoline na kabel definirani su prema normama EN 18700, IEC 60794-2 i IEC 60794-3 (EN 187100)
- | sa zaštitom protiv glodavaca (Rodent protection)
- | sa označavanjem na oba kraja
| Tip kao: R&M R304137 | m | 40 | x |  | = | 0
4.2. | Konektiziranje jednomodnog (Singlemode) svjetlovodnog LC konektora za svjetlovodni kabel 9/125μm | kom. | 16 | x |  | = | 0
5. | Energetski kabeli, priključnice, konektori, pribor
5.1. | Dobava, isporuka i polaganje kabela za napajanje PP-Y 3x2,5 mm2, s označavanjem na oba kraja | m | 10 | x |  | = | 0
5.2. | Dobava, isporuka i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-Y 1x6 mm2, s označavanjem na oba kraja | m | 20 | x |  | = | 0
5.3. | Dobava, isporuka i montaža šuko utičnice s kutijom za nadžbuknu montažu, sa spajanjem na napojni kabel, s označavanjem | kom. | 4 | x |  | = | 0
5.4. | Dobava, isporuka i montaža šuko naponskog utikača, sa spajanjem na napojni kabel | kom. | 4 | x |  | = | 0
6. | Instalacijske cijevi i kabelski kanali
6.1. | Dobava, isporuka i polaganje plastične savitljive rebraste instalacijske cijevi, unutarnjeg promjera min. Ø 32mm, otporna na vanjske utjecaje, otporna na plamen (tipska oznaka CSPS-siva), za podžbuknu montažu, s izradom žlijeba i sanacijom zida/stropa/poda | m | 50 | x |  | = | 0
6.2. | Dobava, isporuka i polaganje plastične savitljive rebraste instalacijske cijevi, unutarnjeg promjera min. Ø 25mm, otporna na vanjske utjecaje, otporna na plamen (tipska oznaka CSPS-siva), za podžbuknu montažu, s izradom žlijeba i sanacijom zida/stropa/poda | m | 50 | x |  | = | 0
6.3. | Dobava, isporuka i montaža metalnog perforiranog kanala PK-100/50 sa poklopcem, s priborom za montažu na strop ili zid (nosači, uložak i vijak), sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje, skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje na uzemljenje, sa izradom proboja i sanacijom zida/stropa | m | 40 | x |  | = | 0
6.4. | Dobava, isporuka i montaža metalnog perforiranog kanala PK-50/50 sa poklopcem, s priborom za montažu na strop ili zid (nosači, uložak i vijak), sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje, skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje na uzemljenje, sa izradom proboja i sanacijom zida/stropa | m | 10 | x |  | = | 0
7. | Bakreni kabeli, priključnice i konektori
7.1. | Dobava, isporuka i polaganje višeparičnog telekomunikacijskog kabela, 20 parica, izvedba za unutrašnje polaganje, tip J-Y(St)Y (TI44) 20x2x0,6 mm, punožični, s označavanjem na oba kraja | m | 40 | x |  | = | 0
7.2. | Dobava, isporuka i polaganje 4-paričnog U/FTP kabela Cat. 6A, samogasivi, bez halogena (LSOH), punožični, Category 6 prema normi ISO/IEC 11801, s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka Tip kao: R&M R308247 | m | 1000 | x |  | = | 0
8. | Mjerenja i mjerni certifikati
8.1. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih jednomodnih (Singlemode) svjetlovodnih veza, sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801:2002 za svjetlovodni Link, mjerenja obaviti dvosmjerno na 2 svjetlovodne niti za obje valne duljine (na 1310nm i na 1550nm), mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 61280 (IEC 61280), rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirane po etažama ili zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela | kom. | 8 | x |  | = | 0
8.2. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih FTP veza, sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801 za „Class EA”, „Permanent Link”, rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirane po etažama ili zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela | kom. | 44 | x |  | = | 0
8.3. | Ispitivanje ispravnosti instalirane telefonske parice mjernim instrumentom ili zujalicom na kratki spoj, s izdavanjem izjave o ispravnosti ispitanih telefonskih parica | kom. | 20 | x |  | = | 0
9. | Ostali radovi
9.1. | Demontaža postojeće pasivne opreme iz postojećeg i montaža u novi komunikacijski ormar | kom. | 5 | x |  | = | 0
9.2. | Demontaža postojeće aktivne opreme iz postojećeg i montaža u novi komunikacijski ormar | kom. | 5 | x |  | = | 0
9.3. | Odspajanje i izvlačenje postojećih instalacijskih kabela | m | 800 | x |  | = | 0
9.4. | Nespecificirani sitni potrošni materijal po lokaciji (Napomena: Uz ovu stavku priložiti specifikaciju ugrađenog materijala) | kom. | 10 | x |  | = | 0
9.5. | Satnica djelatnika za nepredviđene poslove (Napomena: Uz ovu stavku priložiti specifikaciju radova sa stvarno utrošenom satnicom, a prema podacima unesenim u građevinski dnevnik i ovjeren od nadzornog inženjera) | h | 30 | x |  | = | 0
10. | Dokumantacija izvedenog stanja
10.1. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij | iznos | 1 | x |  | = | 0
3.2. | UKUPNO: | [5 empty] | 0
Napomena:
Ponuditelj mora obvezno ponuditi rješenje u kojem nudi cijeli prijenosni put (eng. channel) od istog proizvođača.
Prijenosni put obuhvaća prespojne kabele za spajanje aktivnih mrežnih uređaja u komunikacijskom ormaru, priključne module prespojnog panela, kabele horizontalnog razvoda, priključne module u utičnici i prespojne kabele za spajanje računalne, komunikacijske ili druge opreme. Ne može se ponuditi prijenosni put od dva komplementarna proizvođača (npr. prespojni kabeli, priključni moduli prespojnog panela i priključni moduli u utičnici od jednog proizvođača, a kabel horizontalnog razvoda od drugog proizvođača).
Osoblje Ponuditelja mora imati certifikat o završenom školovanju i stručnom osposobljavanju za montažu navedenih proizvoda.
Ponuditelj mora za Naručitelja ishoditi garanciju proizvođača komponenata na instalirani sustav od minimalno 25 godina.

## Građevinski
3.3. | GRAĐEVINSKI RADOVI
R.br. | NAZIV | JED. MJERE | KOLIČINA |  | JEDINIČNA CIJENA |  | UKUPNA CIJENA | NAPOMENA
1. | Dubljenje zida šlicanjem žbuke presjeka 5x3cm, za polaganje instalacionih kabela | m | 20 | x |  | = | 0
2. | Bušenje betonske deke debljine 25cm za prolaz kabela svrdlom Ø 20mm, te sanacija oštećenja | kom. | 2 | x |  | = | 0
3. | Bušenje betonskog zida debljine 50cm za prolaz kabela svrdlom Ø 20mm, te sanacija oštećenja | kom. | 4 | x |  | = | 0
4. | Žbukanje kabelskih šliceva nakon polaganja kabela, fina građevinska obrada, te ličenje dovođenjem u prvobitno stanje | m | 20 | x |  | = | 0
5. | Izrada prodora u betonskom zidu, debljine 50cm, za prolaz kabela, presjeka 20x10cm | kom. | 10 | x |  | = | 0
6. | Građevinska sanacija zida nakon demontaže ormara, žbukanje sa finom obradom, te ličenje | m2 | 10 | x |  | = | 0
7. | Razni pomoćni radovi koji će se izvoditi po posebnom zahtjevu investitora upisom u građevinski dnevnik, te izradom odgovarajuće analize cijena. Obračun se vrši po stvarno utrošenim satima po kvalifikacijama angažirane radne snage:
- | VKV | h | 40 | x |  | = | 0
- | KV | h | 30 | x |  | = | 0
- | NKV | h | 20 | x |  | = | 0
8. | Troškovi osiguranja i transporta, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora, zaštita radnog prostora, izvođenje radova s odvozom otpada na deponij | paušal | 1 | x |  | = | 0
3.3. | UKUPNO: | [5 empty] | 0
Napomena:
Prilikom izvođenja građevinskih radova, obratiti dodatnu pažnju u svrhu zaštite postojećih instalacija i sve vrste opreme i dokumentacije, koja se nalazi u prostorijama i susjednim prostorijama.

## Rekapitulacija
4. | REKAPITULACIJA
1. | ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE | 0
2. | LAN INSTALACIJA SLABE STRUJE | 0
3. | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
| SVEUKUPNO | 0