## Troškovnik el.radova
| KRIŽNI VIJAK d.o.o. 23000 Zadar, Hrvatskih književnika 31, OIB: 11739222067 email: kriznivijak@gmail.com |  |  |  |  | INVESTITOR: | Ministarstvo mora, prometa, infrastrukture RH, Prisavlje 12, 10002 Zagreb
|  |  |  | 5. TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA |  | NARUČITELJ: | AXA d.o.o., Svetog Roka 1/II, 23210 Biograd Na Moru
GP-EI-032/2018 | [5 empty] | GRAĐEVINA: | PREUREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKE ISPOSTAVE BIOGRAD NA MORU (u dijelu prizemlja stambeno-poslovne zgrade) Na kat. čest. broj: 1200 k.o. Biograd na Moru u Biogradu na Moru
Pozicija | [5 empty] | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos
5. |  |  |  |  | TROŠKOVNIK OSTALIH ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
SADRŽAJ
5. | 0. |  |  |  | OPĆE NAPOMENE
5. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
5. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA
5. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
5. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
5. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI
5. | 6 |  |  |  | RASVJETA
5. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
5. | 8 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA
5. | 9 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
5. | 10 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
5. | 11 |  |  |  | DODATNA OPREMA
5. | 12 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
TROŠKOVNIK IZRADIO:
5. |  |  |  |  | TROŠKOVNIK OSTALIH ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
5. | 0. |  |  |  | OPĆE NAPOMENE
Pri radu na ponudi treba imati na umu i ne zaboraviti slijedeće:
Primjeniti najnoviju tj. trenutno važeću zakonsku regulativu (zakone, tehničke propise, norme) kako bi pojedine stavke te građevina u cjelini bili na kraju
uporabljivi i tehnički ispravni u skladu sa projektantskim rješenjem. Sastavni dio jedinične cijene.
U slučaju ponude po ponuditelju jednakovrijedne, a ne projektom definirane opreme i/ili materijala, za ponuđeno se u tijeku nadmetanja mora to i dokazati. Dokazivanje jednakovrijednosti detaljno opisano u projektu.
Po pojektantu se ne smiju uzeti u razmatranje nepotpune i/ili izmijenjene ponude, npr.:
• za sve stavke (uključno i one sa više podstavki) koje uz opis imaju navedenu i količinu pojedinih cjelina unutar stavke, mora se uz navedenu količinu dati jedinična cijena, a zasebno i cijena kompleta, ako to stavka tako traži
• ponude koje sadrže izmjenjene stavke u pogledu proizvođača i tipa materijala i opreme te izmjene količina.
• neipunjene ili samo djelomično ponuđene stavke.
OPASKA ZA SVE STAVKE:
Svi radovi, ako u stavci i nisu izrijekom navedeni, moraju cjenovno sadržavati i cijenu koja udovoljava kompletnom opisu danih općih uvjeta u troškovniku radova, uz privođenje stavki tj.
projektom danih rješanja do pune njihove gotovosti što će biti vidljivo iz njihove funkcionalnosti i tehničke ispravnosti.
|  |  | 1 | - | Organizacija gradilišta sa ograđivanjem, označavanjem, čuvanjem, osiguranjem gradilišta kod osiguravatelja, gradilišnim priključcima, dokumentacija i kontinuirana ispitivanja gradilišnih instalacija,
prijevoz materijala, opreme i ljudi, organizacija smještaja ljudi, njihova prehrana, organizacija sanitarnih čvorova, vertikalni i horizontalni transport do i na gradilištu, skladištenje, ... ,
svi troškovi proizišli iz posjedovanja i rada mehanizacije, alata i sl. (posjedovanje, amortizacija, servisi, energenti,...), vođenje gradilišne dokumentacije
|  |  | 2 | - | Organizacija gradilišta u svezi osiguranja nesmetanog prometa ljudi i vozila: projektna dokumentacija i suglasnosti, označavanja, ograđivanja, oprema i materijali u svezi označavanja,... Za cijelo vrijeme gradnje.
|  |  | 3 | - | Materijali i spojna, izolacijska, pričvrsna oprema, obilježavajuće trake, oznake kabela i priključnica, oznake nužne rasvjete, oznake PP zaklopki, oznake javljača raznih tipova i namjena, ...,
radova i radnji opisanih u projektnoj dokumentaciji i u Generalnoj napomeni uz troškovnik, koji se moraju provesti kako bi se stavka dovela do funkcionalne, a građevina do uporabne gotovosti.
|  |  | 4 | - | Komunikacija i koordiniranost te troškovi u svezi rada javnopravnih tijela.
|  |  | 5 | - | Provedba mjera zaštite na radu i zaštite od požara.
|  |  | 6 | - | Provedba svih projektantskih tehničkih smjernica izvedbe te provedba svih proizvođačkih smjernica ugradbe,..., sve do održavanja i primopredaje za sve uporabljene materijale i opremu.
|  |  | 7 | - | Prije narudžbe opreme i materijala ista se predhodno mora nominirati nadzornom inženjeru sa svim njenim dokazima kvalitete. Po prihvačanju nominirane opreme i materijala ista se može nabavljati i dopremiti na gradilište.
|  |  | 8 | - | Sve stavke po njihovoj izvedbi moraju biti tehnički ispravne i uporabljive te ako u stavci i nije naveden npr. spojni materijal isti se podrazumijeva, to se mora ukalkulirati u jediničnu cijenu i izvesti, jer je samo tako stavka funkcionalna.
|  |  | 9 | - | Prije ugradbe opreme i materijala potrebno je provesti pripremu na licu mjesta (npr označavanje kabel trasa, označavanje mikrolokacija opreme,...). Nakon prihvačanja po nadzornom inženjeru može se pristupiti ugradbi opreme i materijala.
|  |  | 10 | - | Zaštita svih predmeta (npr. namještaj) u prostoriji prije početka radova, zaštitnim krutim PVC folijama. PVC folijom prekriti u veličini preko 0,5m na krajevima kako se prašina nebi mogla "zavlačiti" i pričvrstiti je krep trakom za podnu foliju.
|  |  | 11 | - | Rad na visini.
|  |  | 12 | - | Rad pod naponom.
|  |  | 13 | - | Svakodnevno čišćenje gradilišta
|  |  | 14 | - | Svakodnevno sortiranje otpada sa odvozom na deponij i ishođenom potvrdom o deponiranju.
|  |  | 15 | - | Sortiranje viška opreme i materijala nastao tijekom demontiranja. Kod postojeće demontirane opreme i materijala potrebno dobiti pismenu suglasnost Investitora na odvoz ili pismenu provedbu primopredaje.
|  |  | 16 | - | Sortiranje viška opreme i materijala nastao tijekom izvođenja. Odvoz na skladište izvođača tj. na skladište Investitora u slučaju da je plačen uz predhodni primopredajni zapisnik.
|  |  | 17 | - | Rad u neradnim danima, te noćni rad.
5. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
5. | 1 | 1 |  |  | Pregled mjesta izgradnje i uvođenje izvoditelja u posao.
Pregled mjesta izgradnje organizirati i provesti sa svim sudionicima izgradnje (i investitorom po potrebi).
Tijekom pregleda mjesta izgradnje utvrditi da li je gradilište oslobođeno od ljudi i dobara, da li je spremno za njegovo preuzimanje od strane izvoditelja.
Usporedbom projektne dokumentacije sa zatečenim stanjem utvrditi sve možebitne nepravilnosti i neusklađenosti, a poglavito sve one koje mogu produljiti rok izgradnje i/ili promijeniti ugovorni iznos.
Sa nadzornim inženjerom sve opaske unijeti u gradilišnu dokumentaciju.
Sa nadzornim inženjerom utvrditi način daljnjeg rada, a u slučaju odstupanja projektne dokumentacije od zatečenog stanja, popisati slijed mjera kojima će se to hitno rješavati.
Prva mjera je izvješćivanje projektanta i traženje njegovog mišljenja. Sve izmjene projektantskog rješenja i ugovornog troškovnika provodi projektant.
Druga mjera je utvrđivanje utjecaja tih razlika na ugovorene radove tj. da li će se prekinuti radovi ili će isti biti nastavljeni.
Uvođenje izvoditelja u posao, ako se obostrano slože. U slučaju da se izvoditelj ne uvede u posao mora se napisati zapisnik sa očevida koji svi sudionici moraju potpisati.
Stavka je obvezujuća i osnova za ostale stavke.
[6 empty] | kompl. | 1
5. | 1 | 2 |  |  | Organiziranje očevida mjesta gradnje sa predstavnicima javnopravnih tijela i sudionika u gradnji.
Sva javnopravna tijela pismeno kontaktirati te u dogovoreno vrijeme sa njima i sudionicima gradnje provesti očevid na licu mjesta.
Tijekom očevida sa predstavnicima javnopravnih tijela trajno i vidljivo označiti sve njihove uzemne instalacije, križanja i susrete sa drugim instalacijama.
Sa predstavnicima javnopravnih tijela i nadzornim inženjerom prokomentirati projektiranu novu trasu u odnosu na označene postojeće instalacije i definirati daljnje obveze izvoditelja prema javnopravnim tijelima.
Oznake na terenu moraju biti postojane do primopredaje gradilišta.
Sve ucrtati, verificirati u postojećoj dokumentaciji.
Stavka je obvezujuća i osnova za ostale stavke.
[6 empty] | kompl. | 1
5. | 1 | 3 |  |  | Gradilišne obveze
Nazočnost i provedba dogovora sa koordinacija između investitora i javnopravnih tijela.
Npr. oko potrebnih radova na priključnim ormarima/brojilima (ispunjavanje formulara, koordinacije, zahtjeva za isključenje/uključenje, montažu/demontažu, puštanje u rad i sl.., prijave gradilišta i sl..
Na priključnim EE ormarima (radovi na priključku, brojilu,...) izvode samo za to ovlaštene osobe od nadležnog HEP ODS-a, te njihove troškove snosi investitor (izmještanje brojila, demontaža, montaža plombi,...).
U cijeni uključene i sve koordinacije i provedba obveza sa gradilišnih koordinacija, a koje nisu predmet ostalih stavki.
Izrada plana gradilišta, prometne i ine regulacije sa osiguranjem neometanog prometa ljudi i vozila za cijelo vrijeme trajanja izvedbe.
Izrada terminskog(ih) plana(ova), izrada plana rada prema pojedinima fazama iz terminskog plana u pogledu rada, broja ljudi i nj. stručne spreme, opreme, materijala, oruđa za rad, zaštite na radu,...
Sastavni dio su i ostali planovi i elaborati kao što je to npr. provedba zaštite na radu,...
Organizacija gradilišta u skladu sa zakonskom regulativom i izrađenom projektnom i inom dokumentacijom.
Sva dokumentacija mora biti ovjerena po odgovornim osobama.
Stavka je obvezujuća i osnova za ostale stavke.
[6 empty] | kompl. | 1
5. | 1 | 3 |  |  | Ispitivanje: postojećih EKI kabela
|  |  | 1 |  | - dovodni - priključni kabel do priključne točke građevine | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | - od priključne točke građevine do HD ormara stambenih i/ili poslovnih jedinica | kompl. | 1
Sve ucrtati, verificirati u postojećoj dokumentaciji.
Pregled i dogovor izvesti direktno sa projektantom ili nadzornim inženjerom za elektrotehničke instalacije.
[6 empty] | kompl. | 1
5. | 1 | 4 |  |  | Ispitivanje: GLAVNI ENERGETSKI RAZVOD
Ispitivanje postojećih energetskih kabela:
|  |  | 1 |  | - dovodni - priključni kabel do OMM; | kompl. | 1
Sve ucrtati, verificirati u postojećoj dokumentaciji.
Pregled i dogovor izvesti direktno sa projektantom ili nadzornim inženjerom za elektrotehničke instalacije.
Ispitivanjem utvrditi za svaki pojedini kabelski izvod:
|  |  | 1 |  | - nazivne vrijednosti elektroenergetske instalacije (tip napojnog kabela, broj vodiča i nazivni presjek) | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | - otpor petlje | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - otpor izolacije | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - strujnim kliještima utvrditi vršna (uključenjem svih trošila) strujna opterečenja te naponske razine. | kompl. | 1
[6 empty] | kompl. | 1
5. | 1 | 5 |  |  | Demontiranje elektrotehničke opreme i materijala.
Demontiranje provoditi na način da se ista što manje devastira.
Demontiranu opremu po demontiranju popisati i nakon svakog radnog dana predati je zapisnički investitoru na daljnje skladištenje.
U slučaju da investitor ne želi da je preuzme i nadalje mora potpisati zapisnik u kome je to izrijekom navodi te obvezatno upisuje i razlog zašto to ne želi.
Izvoditelj u skladu sa zapisnikom postupa te opremu može privremeno kod sebe skladištiti pri čemu se mora pismeno dogovoriti sa investitorom oko mogućih događaja kao što su daljnja oštećenja, otuđenja i sl..
Izvoditelj u slučaju prihvačanja privremenog skladištenja za to mora imati propisane uvjete.
Izvoditelj u slučaju dogovora da se oprema deponira, mora dostaviti potvrdu o deponiranju.
Elektrotehničke instalacije se u slučaju polaganja u cijevima, na kebelskim policama, u PVC i inim cijevima i sl., izvlači iz njih, a kod uzidnog polaganja samo ako je to tehnološki moguće uz ostale planirane radove.
Nedemontirane instalacije se obvezatno galvanski izoliraju na način da se rastavna mjesta međusobno električno povežu i onda provede kompletno izoliranje takvog spoja.
Oprema i materijal:
|  |  | 1 |  | - elektro ormari | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | - rasvjetne armature različitih tipova (nadgradne, vislice, zidne,...) | kompl. | 9
|  |  | 3 |  | - prekidači rasvjete | kompl. | 9
|  |  | 4 |  | - priključna mjesta neovisno o broju i tipu pojedinačnih priključnica | kompl. | 20
5. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
5. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA
Građevinski radovi
5. | 2 | 1 |  |  | Dubljenje zidova/stropova uz predhodnu pripremu i označavanje trasa za potrebe polaganja instalacionih cijevi.
Nakon pripreme zidova sa označavanjem neophodno je oznake zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Zidovi/stropovi: tip zida/stropa utvrditi na licu mjesta
|  |  | 1 |  | - za PVC cijevi : Ø25 | m | 60
|  |  | 2 |  | - za PVC cijevi : Ø25 x2 | m | 9
|  |  | 3 |  | - za PVC cijevi : Ø25 x3 | m | 30
|  |  | 4 |  | - za PVC cijevi : Ø25 x4 | m | 15
|  |  | 1 |  | - 150x40 mm | m | 55
5. | 2 | 2 |  |  | Dubljenje zidova uz predhodnu pripremu i označavanje mikrolokacije ugradbe opreme.
Nakon pripreme zidova sa označavanjem neophodno je oznake zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Prodor provoditi u skladu sa tipom materijala primjenom specijaliziranog alata, npr vibracione bušilice, bušilice sa krunom, dijamantno bušenje, ... ili ručnim preslaganjem kamena.
Obrube građevinski obraditi u skladu sa nastalom štetom npr. sa armaturnom mrežicom do razine gletanja.
Konačnu dimenziju ormara uskladiti sa radioničkim nacrtima.
Tip zidova i/ili stropova utvrditi na licu mjesta:
|  |  | 1 |  | - za elektrotehničke ormare i kutije dim. do 0,75m2 i dubine do 200mm | kompl. | 2
|  |  | 2 |  | - za instalacijske kutije ɸ60; komplet za građevinu | kompl. | 12
5. | 2 | 3 |  |  | Izrada proboja uz predhodnu pripremu i označavanje mikrolokacije za potrebe polaganja instalacionih cijevi.
Nakon pripreme sa označavanjem mikrolokacije, neophodno je istu zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Prodor provoditi u skladu sa tipom materijala primjenom specijaliziranog alata, npr vibracione bušilice, bušilice sa krunom, dijamantno bušenje, ... ili ručnim preslaganjem kamena.
Obrada prodora bez protupožarnih zahtjeva:
Poslije izrade proboja, unutar njega položiti krutu elektroinstalacijsku cijev visoke mehaničke otpornosti (1250N/5cm) fiksirajući je primjenjujući cementnu žbuku.
Obrube građevinski obraditi u skladu sa nastalom štetom npr. sa armaturnom mrežicom do razine gletanja.
Cijev mora biti bez halogena, nepodržavati gorenje.
Poslije polaganja elektroinstalacijskih cijevi i kabela u njoj, nepopunjeni prostor položene cijevi po cijeloj dužini zatvoriti instalacionom jednokomponentnom pištoljskom poliuretanskom
pjenom (PU) s ozonskim neutralnim pogonskim plinom za montažu i brtvljenje.
Tip zidova i/ili stropova utvrditi na licu mjesta: od 25 do 50 cm:
|  |  | 1 |  | - Ø25 | kompl. | 5
|  |  | 2 |  | - Ø40 | kompl. | 2
5. | 2 | 4 |  |  | Izrada foto dokumentacije svih faza izgradnje (štemanje, polaganje cijevi/kabela u okolišu,... tj. izrada kabel trasa, izrada spojnica, ...). | kompl. | 1
Dokumentacija mora biti provedena na način da se vide karakteristične mjere (npr. dimenzije kabel trasa, EE trasa, PVC trasa, izvedba uzemljenja i povezivanje metalnih masa i sl...)
koje se neće vidjeti ili biti naknadno dostupne u tijeku primopredaje i tehničkog pregleda.
Dokumentaciju izraditi u tri jednakovrijedna kompleta i predati nadzornom inženjeru, investitoru u gradilišnu dokumentaciju i za svoje potrebe.
5. | 2 | 5 |  |  | Građevinska krpanje izdubljenih zidova i stropova nakon polaganja elektroinstalacijskih PVC cijevi i/ili kabela te ostalih gređevinskih oštečenja nastalih tijekom radova, primjenom armaturne mrežice i materijala na bazi cementa do razine bojanja.
|  |  | 1 |  | - za sva dubljenja i izrade utora i prodora | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | - za sva oštečenja, obrube i sl. | kompl. | 1
5. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA
5. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
5. | 3 | 1 |  |  | Elektroinstalacione PVC rebraste cijevi za potrebe unutarnjeg razvoda,
Cijev je sa uvučenom žicom, namjenjena polaganju pod žbuku, u gips kartonskim pregradama, na kabel trase i sl., samovračajuća, bez halogena, za 750N opterečenje na tlak, 2J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, nepodržava gorenje.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. prolazne i krajnje kutije, istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 | m | 655
5. | 3 | 2 |  |  | Instalaciona PVC kutija za prolaz kabela
Nakon označavanja mikrolokacija, neophodno je iste zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Komplet sa dodatnom opremom i materijalima. Npr. privremenim poklopcima prije žbukanja, trajnim poklopcima nakon spajanja vodiča.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - uzidna : Ø60 | kompl. | 12
|  |  | 2 |  | - uzidna : 150x150mm sa 3p+N+PE rednim stezaljkama do 4mm2 | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - uzidna : min. 138x169x70mm | kompl. | 2
5. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
5. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
5. | 4 | 1 |  |  | Kabel 06/1 kV duž projektiranih trasa.
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja kabela obvezatno se pridržavati uputa o udaljenosti glavnih energetskih kabela, energetskih prema EKMI, i sl..
...
Oznake vodiča kabela uskladiti sa HRN normom i sustavom zaštite pri čemu se kon TN-S obvezatno uporabljuje zaštitni vodič, oznaka -J, a kod TN-C bez zaštitnog vodiča i oznake -O.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje i trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodne za ugradbu, npr. spojnu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja na PK trase, OG obujmice, PVC odstojnike u zemljanom kanalu i sl..
DOBAVA i UGRADBA:
NYM-J, prije PP (PGP) : sa zaštitnim vodom
|  |  | 1 |  | 2x1,5mm2 | m | 68
|  |  | 2 |  | 3x1,5mm2 | m | 48
|  |  | 3 |  | 3x2,5mm2 | m | 376
5. | 4 | 2 |  |  | Izvedba priključka vanjske klima jedinice.
Kabelski priključak kabelom tipa NYM-J 3x2,5(4)mm2 sa završnom nazidnom kutijom u IP55 zaštiti sa 1p+N+PE sabirnicom i 2x uvodnica kabela.
Spajanje strojarske opreme ne provodi električar već za to ovlaštena osoba-automatičar ispred isporučitelja opreme-serviser.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
5. | 4 | 3 |  |  | Izvedba priključka kombi bojlera - grijalice vode.
Kabelski priključak kabelom tipa NYM-J 3x2,5mm2 sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i završnom uzidnom kutijom Ø60.
Spajanje strojarske opreme ne provodi električar već za to ovlaštena osoba-automatičar ispred isporučitelja opreme-serviser.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
5. | 4 | 4 |  |  | Izvedba raznih stalnih priključaka (za potrebe energetskih instalacija, te za potrebe EE strojarskih instalacija).
Kabelski priključak kabelom sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i završnom uzidnom kutijom sa poklopcem.
Komplet sa 1p/3p+N+PE sabrinim blokom.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 2
5. | 4 | 5 |  |  | Izvedba priključka kupaonskog/WC ventilatora.
Kabelski priključak kabelom tipa 4x1,5mm2 (faza sa rasvjetnog tijela+direktna faza+N+PE) sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i završnom uzidnom kutijom Ø60.
Izbor ventilatora i njegova ugradba su predmet strojarstva.
Spajanje strojarske opreme ne provodi električar već za to ovlaštena osoba-automatičar ispred isporučitelja opreme-serviser.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba. | kompl. | 1
5. | 4 | 6 |  |  | Izvedba priključka reklame.
Kabelski priključak kabelom tipa NYM-J 3x2,5(4)mm2 sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i završnom kutijom IP55 sa 1p+N+PE sabirnicom.
Izbor reklame nije predmet ovog projekta već samo spajanje iste.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba. | kompl. | 1
5. | 4 | 7 |  |  | EKI - LAN kabel i COAX
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja kabela obvezatno se pridržavati uputa o udaljenosti glavnih energetskih kabela, energetskih prema EKMI, i sl..
...
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje, trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu npr. spojnu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja na PK trase, OG obujmice i sl.;
spojna oprema u uslučaju jedinstvene trase dužine veće od proizvodne dužine kabela na bubnju; završnu spojnu opreme za priključak na opremu.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | CAT 5e F/UTP; LAN kabel s 4 parice, kategorije 5e sa zajedničkim zaslonom od Al folije. | m | 262
|  |  | 2 |  | Optički kabel multimodni U-DQ(ZN)BH 1000N 1x4 nitni, OM3, 50/125μm | m | 20
5. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
5. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI
5. | 5 | 1 |  |  | Elektroenergetski priključni razvodno-mjerni ormar (GPRMO)
Ormar je namjenjen priključku, mjerenju i glavnom razvodu,te razvodu energije dijela zgrade - lučke ispostave u prizemlju. Sastoji se od dva ormara (međusobno povezana), jedan za HEP-ODS opremu, drugi za razvodni dio.
Prvi ormar (metalni, p/ž montaža) ZA BROJILO/pripadna oprema, minimalnih ugradnih dimenzija: 410/735/180mm (šxvxd)
Ormar je u IP54, opremljen je u cijelosti, sa stranicama, poklopcima opreme, unutarnjim pregradama, montažnim pločama za opremu, demontažnim držačima, sabirničkim razvodom, ručicom za otvaranje, bravicom sa ključem,...
Drugi ormar (metalni, p/ž montaža) razvodni dio/pripadna oprema, minimalnih ugradnih dimenzija: 610/735/180mm (šxvxd)
Ormar je u IP54, opremljen je u cijelosti, sa stranicama, poklopcima opreme, unutarnjim pregradama, montažnim pločama za opremu, demontažnim držačima, sabirničkim razvodom, ručicom za otvaranje, bravicom sa ključem,...
Oba ormara komplet sa nosačima, montažnom pločom, potrebnim DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
- PRVO JE OBVEZAN DOGOVOR SA NADLEŽNIM HEP ODSom SA RIJEŠAVANJEM NAČINA I SLIJEDA RADOVA POTREBNIH ZA PREMJEŠTANJE POSTOJEĆEG BROJILA U NOVOPROJEKTIRANI ORMAR
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema ormar 1.:
|  |  | 1 |  | - mjesto i opremu predviđenu za 1x OMM, 1x uklopni sat | kom | 1
|  |  | 2 |  | - mjesto i opremu za ugradbu PK100 očitačke kutije za daljinsko očitanje | kom | 1
Sve radove na HEP ODS dijelu ISKLJUČIVO obavljaju za to ovlašteni predstavnici lokalnog distributera.
Oprema ormar 2.:
|  |  | 3 |  | - 3p prekidač 25kA 25A/C | kom | 1
|  |  | 4 |  | - 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 1+2; Iimp=50kA (10/350 µs), Imax=50kA (8/20 µs) Up <1,3kV | kom | 1
|  |  | 7 |  | - 3p prekidač 25kA 63A/C +okidač | kom | 1
|  |  | 8 |  | - 1p prekidač iC60N 2A/B | kom | 1
|  |  | 9 |  | - 1p prekidač iC60N 6A/B | kom | 3
|  |  | 10 |  | - signalna svjetiljka (zelena) ugradnja na DIN šinu | kom | 3
|  |  | 11 |  | - 4p strujna zaštitna skolpka 25A, 30mA/F (Asi) | kom | 2
|  |  | 12 |  | - 1p prekidač iC60N 6A/B | kom | 5
|  |  | 13 |  | - 1p prekidač iC60N 10A/B | kom | 2
|  |  | 14 |  | - 1p prekidač iC60N 16A/B | kom | 18
|  |  | 15 |  | - 1p prekidač iC60N 20A/C | kom | 2
|  |  | 16 |  | - 1p 16/20A sklopnik | kompl. | 3
|  |  | 17 |  | - grebenasta sklopka 1p 10A, 1-0-2 ugradnja na DIN šinu ormara | kompl. | 3
|  |  | 18 |  | - standardna svjetlosna sklopka 1÷100000 lux-a sa IP65 fotoelektričnom ćelijom | kompl. | 1
|  |  | 19 |  | - vremenska sklopka-uklopni sat 16A, 28 programa | kompl. | 1
|  |  | 20 |  | - mjesto ugradbe limitatora | kom | 1
|  |  | 21 |  | - komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..) | kompl. | 1
|  |  | 22 |  | Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima. | kompl. | 1
|  |  | 23 |  | - trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza. | kompl. | 1
|  |  | 24 |  | - ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima | kompl. | 1
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | UKUPNO ORMAR | 1
5. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI
5. | 6 |  |  |  | RASVJETA
5. | 6 | 1 |  |  | Modularna oprema instalacionih rasvjetnih sklopki 16/20A, 250 V, 50 Hz, u bijeloj boji, sa PP okvirom u bijeloj boji.
U cijenu uračunati svu opremu (kutiju, nosač, okvir i instalacione sklopke) i materijale istog proizvođača neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
Ugradba na visinu 1,1 (m) od poda osim ako u dokumentaciji nije drugačije navedeno.
DOBAVA i UGRADBA:
uzidna ugradba
|  |  | 1 |  | - modul "dva" sa 1x obična (modul-2) | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | - modul "dva" sa 2x obična sa LED tinjalicom (modul-1) | kompl. | 3
|  |  | 3 |  | - modul "tri" sa 3x obična sa LED tinjalicom (modul-1) | kompl. | 1
5. | 6 | 2 |  |  | RASVJETNE ARMATURE
U cijenu uračunati svu opremu (npr. Izvori svjetla, predspojne naprave - elektronske (dimabilne ako je to posebno navedeno), ovjesnu tj. ugradbenu opremu, ...) i materijale neophodne za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti SVIH RASVJETNIH ARMATURA:
Dostava dokumentacije koja potvrđuje jednakovrijednost, a to je: Usporedna tablica projektirane i ponudbene opreme sa prikazom svih tehničkih karakteristika. Razlikovni podaci moraju biti naglašeni i obrazloženi.
Uz elektrotehničke i svjetlotehničke karakteristike bitni kriteriji su i materijal izrade (dozvoljena dimenzijska odstupanja do +/- 1%), oblikovnost, način ugradbe te svjetlotehničko ponašanje na mjestu ugradbe što se dokazuje izračunom.
Razlikovni svjetlotehnički izračun sa tabelarnim usporednim prikazom mora jasno prikazati Esr, uo, UGRL, Ra, predspojne naprave, vijek trajanja izvora svjetla, te stupanj mehaničke zaštite.
Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ne smije ponudbena oprema uzeti u razmatranje.
U cijenu uračunati da mjesta ugradbe grla/budućih rasvjetnih armatura treba završiti sa ɸ60 kutijom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije. NAPOMENA: Unutar kupaonica (prostorija sa kadom, tušem,..) min. IP44.
DOBAVA i UGRADBA:
LUČKA ISPOSTAVA
|  |  | 1 |  | nadgradna svjetiljka difuzne svjetlosne distribucije. Kućište izrađeno od lijevanog aluminnija. Opalni difuzor izrađen od PMMA debljine 6mm s laserskim svilotiskom. Dimenzije svjetiljke: 224x224x40mm. | kompl. | 2
Maksimalna ukupna snaga sustava 18W, 1350lm/4000K, CRI80. LED konverter integriran unutar svjetiljke. 25.000h (L70B50). Stupanj mehaničke zaštite IP40IK07
Proizvođač "fosnova", Slim Lex 5 LED 18W 4000K IP40IK0, cod.22169411-00. Komplet sa svom potrebnom opremom, materijalima i spajanjima do pune uporabljivosti.
Ili jednako vrijedno: ____________________________________________________
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal izrade, boja, svjetlosni tok, način/tip ugradbe, širina svjetlosnog snopa, boja svjetla, životni vijek, IP/IK zaštita, UGR, CRI.
|  |  | 2 |  | nadgradna rasvjetna armatura LED panel (kučište aluminijsko, dupli parabolic raster Al, 99,99), dimezije: 1480x210x50mm, 3254lm/4000K, IP20/IK07, CRI 80, UGR<19, 50000 sati (L80B20), | kompl. | 7
faktor snage: ≥ 0.95, trenutno paljenje bez treperenja, bijele boje
Proizvođač "disano", tip 3877 Chanenel, cod. 145172-00. Komplet sa svom potrebnom opremom, materijalima i spajanjima do pune uporabljivosti.
Ili jednako vrijedno: ____________________________________________________
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal izrade, boja, svjetlosni tok, način/tip ugradbe, širina svjetlosnog snopa, boja svjetla, životni vijek, IP/IK zaštita, UGR, CRI.
|  |  | 3 |  | nadgradna rasvjetna armatura LED panel (difuzor opalni, unutarnji raster PMMA) 34W, 1202x302x48mm, 3675lm/4000K, IP40/IK05, CRI 83, UGR<19, 50000 sati (L80B20), faktor snage: ≥ 0.95, trenutno paljenje bez treperenja, bijele boje | kompl. | 2
Proizvođač "fosnova", tip Eco pannello luminoso R2, cod. 22185910-00. Komplet sa svom potrebnom opremom, materijalima i spajanjima do pune uporabljivosti.
Ili jednako vrijedno: ____________________________________________________
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal izrade, boja, svjetlosni tok, način/tip ugradbe, širina svjetlosnog snopa, boja svjetla, životni vijek, IP/IK zaštita, UGR, CRI.
|  |  | 4 |  | nadgradna vanjska rasvjetna armatura LED (tehnopolimerno kučište, silikonska brtva, protuprovalni nehrđajući vijci, difuzor tehnopolimer opalni 960°) 16W, | kompl. | 2
dimezije: ø320x84,5mm, 1292lm/4000K, IP65/IK10, CRI 80, 60000 sati (L80B10), faktor snage: ≥ 0.9, bijele boje
Proizvođač "performance in lighting", tip MULTI+ 30PC, cod. 304161. Komplet sa svom potrebnom opremom, materijalima i spajanjima do pune uporabljivosti.
Ili jednako vrijedno: ____________________________________________________
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal izrade, boja, svjetlosni tok, način/tip ugradbe, širina svjetlosnog snopa, boja svjetla, životni vijek, IP/IK zaštita, UGR, CRI.
|  |  | 5 |  | zidna rasvjetna armatura LED (kučište anodizirani aluminij, bočne stranice od plastificiranog aluminija, opalni direktni/indirektni difuzor) 9W, dimezije: 600x47x82mm, 1000lm/4000K, IP44, CRI 80, 50000 sati (L80B10), faktor snage: ≥ 0.9, bijele boje | kompl. | 1
Proizvođač "regiolux", tip SMILE led, cod. 16161644125. Komplet sa svom potrebnom opremom, materijalima i spajanjima do pune uporabljivosti.
Ili jednako vrijedno: ____________________________________________________
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal izrade, boja, svjetlosni tok, način/tip ugradbe, širina svjetlosnog snopa, boja svjetla, životni vijek, IP/IK zaštita, UGR, CRI.
SIGURNOSNA - PANIK RASVJETA
|  |  | 6 |  | protupanična rasvjetna armatura (kučište PC/ABS, transparentni PC difuzor) LED 1W/193lm, M, 230~, 3 sata, IP65, dimenzije 269x144x40mm, bijele boje | kompl. | 2
(komplet sa priborom za n/ž ugradbu i naljepnicom; EXIT/IZLAZ, zelena sa strelicom dolje) - ugradba iznad izlaznih vrata (točnu poziciju uskladiti u izvebenom projektu)
Proizvođač "TM Technologie", tip ONTEC S, cod. ONTEC S M1 301 M AT+viseći difuzor+naljepnice. Komplet sa svom potrebnom opremom, materijalima i spajanjima do pune uporabljivosti.
Ili jednako vrijedno: ____________________________________________________
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal izrade, boja, svjetlosni tok, način/tip ugradbe, širina svjetlosnog snopa, životni vijek, IP/IK zaštita, trajanje baterije.
|  |  | 7 |  | protupanična rasvjetna armatura simetrična raspodjela (kučište PC/ABS) LED 2W/261lm, NM, 230~, 3 sata, IP20, dimenzije 130x130x27mm, bijele boje (komplet sa priborom za n/ž ugradbu) | kompl. | 4
Proizvođač "TM Technologie", tip ONTEC R M2 302 M/NM AT. Komplet sa svom potrebnom opremom, materijalima i spajanjima do pune uporabljivosti.
Ili jednako vrijedno: ____________________________________________________
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal izrade, boja, svjetlosni tok, način/tip ugradbe, širina svjetlosnog snopa, životni vijek, IP/IK zaštita, trajanje baterije.
5. | 6 |  |  |  | RASVJETA
5. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
5. | 7 | 1 |  |  | Modularna p/ž priključna oprema, bijele boje 230V, 16A, sa PVC okvirom u bijeloj boji.
Kriterij ocjene jednakovrijednosti: Tehničke karakteristike u pogledu Un, In, modularnost proizvodnog programa, način ugradbe, oblikovnost, materijal izrade, boja,...
Dobava i ugradba na visinu 0,4m (osim ako u tlocrtu nije drugačije naznačeno) od gotovog poda.
U cijenu uračunati svu opremu (npr. Kutiju, nosač, okvire,..., priključnu opremu) i materijale istog proizvođača neophodne za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | 1x modul 2 sa: - M2: 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2), - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom | kompl. | 4
|  |  | 2 |  | 1x modul 2 sa: - M2 IP55: priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~ sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-2, - kutija+nosač/okvir M2 u IP55 zaštiti | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | 1x modul 4 sa: - M4: 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2) - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom | kompl. | 6
|  |  | 4 |  | 1x modul 6 sa: - M6S1: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~, sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-2 - 2x RJ45 cat.5e F/UTP, modul-1 - kutija+nosač+okvir | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | 2x modul 6 sa: - 2M6S1a: - 4x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) | kompl. | 2
- 4x RJ-45 priključnica (1-modul), F/UTP cat.5e
- komplet sa kutijama+nosačima+okvirima
|  |  | 6 |  | 2x modul 6 sa: - 2M6S1: - 5x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) | kompl. | 2
- 2x RJ-45 priključnica (1-modul), F/UTP cat.5e
- komplet sa kutijama+nosačima+okvirima
5. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
5. | 8 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA
5. | 8 | 1 |  |  | Isklopno tipkalo.
Isklopno tipkalo u slučaju hitnosti, crvene boje, nazidne izvedbe, IP65, izrađeno od ABS plastike, 250V, 10A, sa dvije mikrosklopke.
Prije narudžbe provjeriti izvedbu kontakta, NC/NO sukladno potrebnom tipu odabranog prekidača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 1
5. | 8 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA
5. | 9 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
5. | 9 | 1 |  |  | RO-SS - komunikacijski ormar
Zidni metalni ormar, 18U, tipski opremljen sa montiranom elzet bravicom na vratima sa staklom. V x Š x D = 860 x 600 x 500. IP20, RAL 7035
Vrata se otvaraju za 180°, te sami ormar ima mogućnost otvaranja preko zadnje stranice pričvršćene na zid, nosivost 50kg.
Kriterij ocjene jednakovrijednosti: Tehničke karakteristike u pogledu IP zaštite, materijala izrade, gabarita.
Ormar opremiti komplet sa vratima (staklo), bravicom, krovištem, podnožjem, svim stranicama, pregradama, nosačima kabela... i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune funkcionalnosti.
Uz opremu u svaki ormar ugraditi: - komplet za prinudni protok zraka sa 2 ventilatora upravljan preko termostata - rasvjetna armatura upravljana preko tipkala
- panel za uzemljenje - horizontalne vodilice kabela, komplet sa prstenovima
Oprema:
|  |  | 1 |  | - prespojni panel, F/UTP odlaz sa 24x RJ45 cat 5e, 1U | kom | 1
|  |  | 2 |  | - prespojna optička ladica opremljena za 1x optika, 1U | kom | 1
|  |  | 3 |  | - Ethernet switch 24xRJ45, 2xSFP Gigabit Web managed Kompatibilan sa IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z i 802.3ad. Auto MDI/DI-X funkcija. 8K MAC adresa, VLAN, | kom | 1
4 QoS klase, 802.1x Port autentifikacija. Podržava Windows, Mac OS, Linux i Sun operacijske sisteme.
|  |  | 4 |  | - Mini GBIC SFP Modul 1,25Gbps LC duplex konektor 1.25 Gbps max. Brzina prijenosa podataka, kompatibilan sa IEEE 802.3z Gigabit standardom, plug&play, za 50/125µm | kom | 1
|  |  | 5 |  | - napajačka letva sa prenaponskom zaštitom 6x priključnica sa zaštitnim kontaktom rack montaža Obvezno na letvu "povezati" priključnicu za potrebe radio stanice (u01 oznaka u tlocrtima) | kom | 1
|  |  | 6 |  | - mjesto za potrebe prebacivanja postojećeg UPSa Izlaz istog je obvezno EE povezati na napajačku letvu koja potom "UPS" naponom napaja potrošače unutar RO-SS ormara, te priključnicu za potrebe radiostanice. | kom | 1
Ožičenje i šemirane se izvodi F/UTP kabelom cat.5e sa razdjelnih panela na switch.
Pri izvedbi predvidjeti: - 24x patch kabel cat.5e (dužine cca. 1,50m) - mjesto za moguću ugradbu ADSL adaptera - mjesto za ugradbu ostale opreme
Sve komplet sa mikrokonektorima RJ45, spajanjem, kabelima, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom.
Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | UKUPNO ORMAR | 1
5. | 9 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
5. | 10 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
5. | 10 | 1 |  |  | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
Ugradbu materijala i opreme provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Svi spojni komadi, a poglavito svi izrađeni od upletenih bakrenih vodiča. moraju biti dobavljeni kao tipski po proizvođaču gotovi proizvodi sa potrebnim dokazima kvalitete.
Svi vijčani spojevi moraju imati primjenjeno rješenje protiv odvijanja npr. Dodatnu maticu, podložnu rascijepljenu pločicu i sl..
Svi spojevi u konačnici moraju biti antikorozivno zaštičeni, a vijčane glave premazane crvenom bojom.
U cijeni uračuna i izrada spojnog mjesta na elementima koji se povezuju npr. Dovarivanjem matica, bušenjem i izradom navoja, dovarivanjem spojnog Fe komada i sl. .
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - opremi i materijale nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje i spajanje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu npr. spojnu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja npr. vijčanu opremu, križne i ine spojnice, OG obujmice i sl.;
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | H05Z-K 6 mm2 bezhalogeni (žutozeleni) u PVC cijevi Povezivane pojedinačnih metalnih masa u građevini sa glavnom/sporednom sabirnicom. | m | 35
5. | 10 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
5. | 11 |  |  |  | DODATNA OPREMA
5. | 11 | 1 |  |  | Ormarić prve pomoći.
Ormarić prve pomoći sa oznakom i ovješenjem.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
5. | 11 |  |  |  | DODATNA OPREMA
5. | 12 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
5. | 12 | 1 |  |  | Elektrotehnička ispitivanja. | kompl. | 1
Prije narudžbe ispitivanja po ovlaštenom inženjeru i za to registriranoj pravnoj osobi potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru nominaciju tih pravnih i fizičkih osoba.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste ispitivača i pravnih osoba po nadzornom inženjeru moguće je navedene poslove naručiti i i provesti.
Tijekom ispitivanja mora biti prisutan nadzorni inženjer koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
Ispitivanja provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije, zakonskih i normativnih uputa i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Dokumentacija se predaje u 3 (tri) jednakovrijedna kompleta.
|  |  | 1 |  | - elektroenergetske instalacije - u svezi radova | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | - svjetlotehnika - u svezi radova | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - isklopna tipkala | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - EKI instalacije; tel. i računalne instalacije | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | - izjednačenje potencijala | kompl. | 1
Uz izdavanje protokola ispitivanja moraju se dostaviti završna mišljenja ispitivača (ovlašteni inženjer, a za pojedine instalacije osoba za dodatnim ovlašćenjima).
5. | 12 | 2 |  |  | Funkcionalna ispitivanja, probni rad i puštanje u trajni rad | kompl. | 1
Funkcionalna ispitivanja sa probnim radom okončano sa puštanjem u trajni rad, odnosi se na sve tipove elektrotehničkih instalacija.
Tijek pregleda, mjerenja i ispitivanja provodi se u skladu sa planom tabelarno opisanog tijeka provedbe - protokol.
Protokoli moraju sadržavati popis provedenih radnih koraka tijekom ispitivanja sa danim pojedinim rezultatima mjerenja i ispitivanja, opisom zapažanja i sl. sa generalnim opaskama i zaključcima.
Prije narudžbe ispitivanja po ovlaštenom inženjeru i za to registriranoj pravnoj osobi (npr. ovlašteni serviser) potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru nominaciju tih pravnih i fizičkih osoba.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste ispitivača i pravnih osoba po nadzornom inženjeru, moguće je navedene poslove naručiti i provesti.
Ispitivanja provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije, zakonskih i normativnih uputa i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Tijekom ispitivanja mora biti prisutan nadzorni inženjer koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
Objedinjeni dokumenta ispitivanja sa završnim mišljenjem daje ispitivač (ovlašteni inženjer).
Dokumentacija se predaje u tri jednakovrijedna kompleta.
5. | 12 | 3 |  |  | Izrada - ažuriranje elektrotehničkog glavnog i/ili izvedbenog projekta | kompl. | 1
|  |  | 1 |  | - elektroenergetske instalacije - u svezi radova | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | - svjetlotehnika - u svezi radova | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - isklopna tipkala | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - EKI instalacije; tel. i računalne instalacije | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | - izjednačenje potencijala - u svezi radova | kompl. | 1
Dokumentacija se predaje u tri jednakovrijedna kompleta. Dokumentaciju izrađuje i ovjerava ovlašteni inženjer.
5. | 12 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
REKAPITULACIJA PO RADOVIMA
5. |  |  |  |  | TROŠKOVNIK OSTALIH ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
5. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
5. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA
5. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
5. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
5. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI
5. | 6 |  |  |  | RASVJETA
5. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
5. | 8 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA
5. | 9 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
5. | 10 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
5. | 11 |  |  |  | DODATNA OPREMA
5. | 12 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
UKUPNO
PDV (25%)
SVEUKUPNO
TROŠKOVNIK POPUNIO: